附件：1

理县集镇污水处理厂在线设备监测运维服务总体成果要求一览表

| 序 号 | 项目服务 | 成果描述 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房巡检与仪器设备维护保养，采样管路清洗。 | 实时数据或现场抽查考核 | 每周 |
| 2 | 仪器维护与准确度校正 | 实时数据或现场抽查考核 | 每月 |
| 3 | 监测数据报告/站点异常情况报备与报告/传输有效率情况报告/运维台帐报告/废液收集与处理台帐情况报告 | 总体报告与图表分析 | 每月 |
| 4 | 应急监测或故障处理 | 若出现异常情况，根据甲方需求，及时到现场处理 | 24小时内 到现场 |

# 三、运维要求

现场维护包括由运维技术人员到现场完成的故障处理、例行巡检、定期养护、仪器校准和现场质控等工作。

## 1.巡检

### 1.1现场重点巡检

运维技术人员每周巡视污水处理监测站房不少于1次，巡检的内容包括：站房巡检，采水系统设备及数据巡检、采样管路清洁度巡检、分析仪设备与数据巡检。

主要作业内容包括：

（1）检查电路系统是否正常，接地线路是否正常，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，采样管路是否清洁，排水装置工作是否正常。

（2）检查采配水单元是否正常，如为潜水泵，则查看是否能取水，有无杂物。

（3）检查仪器运行状态，有无异常现象；检查仪器与系统的通讯线路是否正常。

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，并及时将气泡排出，进样管路保持清洁。

（5）检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查水泵固定情况，避免仪器振动；检查不间断电源（UPS）、外部保障设施运行状态。

（6）检查试剂状况，试剂用量，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明书规定的试剂保质期。

（7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证污水处理监测站房系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。

（8）按照相关规定及时对废液进行收集，并规范粘贴标签，且留档备查。

（9）整理站房及仪器，保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

（10）检查站房安防设施是否正常，防止人为偷盗破坏。

（11）检查废液收集桶标识，试剂标签标识和有效期。

（12）检查废液收集转运台账是否完整、准确、清晰及签字情况。

### 1.2站房巡检维护

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 清洁 | 清扫站房。 |
| 每月 | 检查 | 检查站房温湿度是否正常，是否在设备要求范围内； 检查防雷接地是否正常，接头有无松动； 检查门窗是否牢固。 |
|  | 清洁 | 对站房内各设备外壳、文件柜和试验台等进行清洁。 |
| 每季度 | 检查 | 检查水泵的工作状况，根据其使用情况进行维护。 |
|  | 清洁 | 清扫站房室内卫生。 |
| 每年 | 检查 | 检查消防器材是否在保质期内，开展全面的检查保养和隐患排除。 |

### 1.3分析仪表巡检规程

| 频次 | 任务 |
| --- | --- |
| 每周 | 检查仪器运行情况； 检查仪器统计数据、报警日志； 检查蒸馏水消耗情况，及时更换蒸馏水； 检查仪器废液存积情况，及时清空废液桶。 |
| 每半月 | 检查试剂消耗情况，及时更换试剂； 检查电极工作状态，对电极进行清理维护； 检查蠕动泵管的磨损情况，及时更换泵管； 检查吹气池和检测池是否变脏、结垢，用稀盐酸清洗。 检查取水口，采水设备和输水管线是否有漏水和堵塞现象，防止折叠和堵塞，防止人为的偷盗和破坏； 检查自吸泵储水罐中是否有水； 检查管路是否通畅，水压是否正常，有无漏水情况； |
| 每月 | 检查蠕动泵管是否破裂，定期更换； 定期添加或更换固定剂； 测量输入输出电压是否在正常范围； |
| 每季度 | 检查仪器采样管路、液位管、检测池、搅拌子、柱塞泵、蠕动泵等清洁使用情况，根据需要清洗或更换部件。 检查柱塞泵或蠕动泵的工作情况，根据需要更换O型橡胶圈等部件。 检查各设备信号传输是否正常，接头有无松动； 检查管路连接、阀门是否正常； |
| 每半年 | 检查仪器线路情况，根据需要进行更换。 |

2.定期养护

### 2.1养护频次

| 工作内容 | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析 单元 | 试剂更换 | ☐ | √ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 易损易耗件更换 | ☐ | ☐ | ☐ | √ | ☐ |
|  | 保养检修 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | √ |
| 采配 水单元 | 采水泵清洗 | ☐ | √ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 管路清洗 | ☐ | √ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 过滤器清洗 | √ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 进样杯清洗 | √ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 辅助 设备 | 空调检查 | ☐ | √ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | UPS检查 | ☐ | √ | ☐ | ☐ | ☐ |

### 2.2站房

站房维护基本要求

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 清洁 | 清扫站房。 |
| 每月 | 检查 | 检查站房温湿度是否正常，夏天和冬天应保持空调开启； 检查防雷接地是否正常，接头有无松动； 检查门窗是否牢固。 |
|  | 清洁 | 对空调的过滤网进行必要的清洗，维护。 |
|  |  | 对站房内各设备外壳、文件柜和试验台等进行清洁。 |
| 每季度 | 检查 | 检查水泵的工作状况，根据其使用情况进行维护。 |
|  | 清洁 | 清扫站房室内垃圾卫生。 |
| 每半年 | 检查 | 检查消防器材是否在保质期内，开展全面的检查保养和隐患排除。 |

### 2.3自动分析仪维护

（1） 维护周期

仪器的运行维护主要有检查、清洁和更换三种，可根据具体情况进行调整。

| 频次 | 任务 |
| --- | --- |
| 每周 | 清理仪器内部、表面及周边卫生，保持仪器清洁； 检查仪器运行环境情况，室内温度不宜过高或过低； 每周检查蒸馏水消耗情况，及时补充蒸馏水； 未配备废液处理装置的站点，需定期检查仪器废液存积情况，及时清空废液桶。 |
| 每半月 | 检查试剂消耗情况，检查还原液是否变质，显色剂是否变色，及时更换试剂； 检查光度计性能情况及时更换； 检查消解温度是否正常。 |
| 每季度 | 检查仪器采样管路、检测池、液位管是否干净，必要时进行清洗； 检查柱塞泵或蠕动泵的工作情况，根据需要更换O型橡胶圈等部件。 |
| 每半年 | 检查仪器线路情况，根据需要进行更换。 |

（2） 试剂更换

根据仪器试剂用量选择合适的试剂瓶，并估算试剂的更换周期，定期对试剂进行更换。更换前运行推空试剂流程，将试剂管路中残留的试剂推空。更换试剂后，进行1-2次空白校准。

（3） 采样管路清洗

水样中的悬浮物容易在管路中积累，影响水样测试结果，甚至堵塞管路和电磁阀。可根据采样管内壁污染情况，定期将水样阀的软管拔下，用注射器进行手动反冲洗，必要的时候可用稀盐酸进行清洗，如清洗不干净，可直接更换。

（4） 检测池清洗

检测池内壁出现结垢时，影响光源的接收，使仪器测试值异常，甚至报故障，需要定期清洗。在清洗时，可以将检测池下端的连接软管拔出，用注射器将5%盐酸注入检测池，反复多次抽推后，可将检测池中的污垢完全洗掉。然后再用注射器多次注入蒸馏水，反复多次抽推后，将软管接回检测池下端管口。完成检测池的清洗工作。

（5） 液位管清洗

当液位管内壁出现污垢时，影响液位计量，容易报缺水样故障或缺试剂故障。此时，应将液位管取下（详细的拆卸方法请参考说明书），用稀盐酸及洗毛刷对液位管内部进行清洗，然后用清水对液位管进行冲洗。重新安装好液位管后，运行一次初始化流程。

（6） 蠕动泵维护

长时间不更换可能导致电机故障和漏气的问题，也可能定容不准确，导致数据失真。应注意定期更换。

（7）保养检修

供应商应按照国家、地方、行业最新颁布的环境保护标准规范对污染源在线监测设备定期开展维护保养工作。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

（8）每月至少进行一次标定，在自动分析仪器当前量程范围内按要求选择相应浓度标准溶液。

（9）供应商按照危废管理规定对产生的废液进行处置并建立废液转移台账。

### 2.4辅助设备

1）UPS电源

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 检查 | 检查UPS电源工作状态，有无报警。 |
|  | 清洁 | 清洁UPS表面，保持干净。 |
| 每月 | 检查 | 测量输入输出电压是否在正常范围； 人为断电测试充放电情况。 |
| 每季度 | 清洁 | 清理UPS电源通风网，防止灰尘附着，影响散热。 |
| 每半年 | 检查 | 半年巡检，开展全面的检查保养和隐患排除。 |
| 每年 | 检查 | 检查维护稳压电源和UPS电源。 |

2）防雷单元

| 维护周期 | 维护方式 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 检查 | 检查各仪表和防雷器的接地是否良好。 |
| 每季度 | 检查 | 检查线路连接有无松动。 |

附件：2

承诺函

理县祥瑞给排水有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

附件：3

报价单

理县祥瑞给排水有限责任公司：

1.我方全面研究了“理县集镇污水处理厂在线设备监测运维服务采购项目”项目询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本次询价依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方报价有效期为询价通知书规定的起算之日起 XXX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 次数 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中；2.应完整填写服务内容及次数。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月X